## PASKAIDROJUMA RAKSTS

## zibensaizsardzība

Projekts izstrādāts saskaņā ar projekta tehnisko uzdevumu, projekta būvkonstrukciju daļu, spēkā esošiem normatīviem dokumentiem un standartiem.

Projektā paredzēta ēkas zibensaizsardzības atjaunošana.

Lai nodrošinātu ēkas zibensaizsardzību pēc 3.LPS klases aizsardzības zonas, paredzēts izmantot kombinēto zibenslodes/aizsargtīkla metodi (R=45m; 15x15m; Ø8mm). Visas jumta metāla daļas (kāpnes, ūdens teknes, sniega barjeras) plānots savienot ar zibensnolaidumiem, izmantojot galvanizētas spailes un tērauda stiepli Ø8mm. Lai aizsargāt no zibens jumta izvirzītās daļas (ventšahtas, antenas masts) nepieciešams uzstādīt zibensuztvērējus L=1.50m (1.00m virs konstrukcijām).

Nolaidumus līdz zemes līmenim izpildīt no karsti cinkotas tērauda stieples Ø8mm.

Izbūvēt zibensaizsardzības kontūrus (R≤10Ω), pie kuriem pieslēgt nolaidumus no jumta. Kontūrus izvietot 0.70m dziļumā, 1.00-1.50m attālumā no ēkas. Kontūrus izpildīt no karsti cinkota tērauda elementiem: kontūra vertikālie elektrodi - tērauda stieņi Ø16mm, L=2.50m; galvenā zemējuma maģistrāle - plakandzelzs 40x3.5mm; L=5.00m. Kontūru izvietojumu precizēt montāžas gaitā.

Visus zemēšanas elementus savstarpēji savienot, izmantojot atbilstoša izmēra rūpnieciski izgatavotus karsti cinkota tērauda elementus; savienojuma vietas aizsargāt ar speciālo pretkorozijas lenti.

Uzsākot zemes darbus, izsaukt ieinteresēto organizāciju pārstāvjus un precizēt esošo pazemes inženierkomunikāciju izvietojumu.

Visus darbus izpildīt saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem dokumentiem un standartiem.

#### Sastādīja:  V. Komars