Adamovas speciālā internātpamatskola

Adamova, Verēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647

Apgaismojuma modernizācijas projekts

Izpildītājs: SIA „EIROPRO”

Reģ.nr.40103584392

Rīga, 2014 g.

Saturs

- Titullapa;

- Paskaidrojuma raksts;

- Projektētāja sertifikāts;

- Apgaismojuma iekārtu shēmas;

- Jaunā apgaismojuma iekārtu tabula;

Paskaidrojuma raksts

Apgaismojuma modernizācijas projekts (turpmāk – Projekts) izstrādāts pamatojoties uz Pasūtītāja darba uzdevumu un objekta apsekošanu dabā. Projekts sastāv no apgaismojuma iekārtu izvietojuma (turpmāk – gaismekļi) shēmām, jaunā apgaismojuma iekārtu specifikācijām.

Apgaismojumu iekārtu shēmās attēlota esošā situācija objektā. Pie katras shēmas noradīta tabula ar esošo gaismekļu skaitu, kā arī plānotais jaunas gaismeklis (tā tips). Rasējumus skatīt tikai kopā ar jaunā apgaismojuma iekārtu tabulu.

Jaunā apgaismojuma iekārtu tabula attēlo prasības jaunajam apgaismojumam. Visiem gaismekļiem jābūt testētiem un marķētiem atbilstoši Direktīvām 2004/108/EK un 2006/95/EK. Pārsvarā izmantoti gaismekļi ar nomaināmam spuldzēm ar plaši pieejamiem cokoliem, lai nodrošinātu vieglāko turpmāko apkalpošanu un modernizāciju. Papildus prasības konkrētiem gaismekļiem noradītas jaunā apgaismojuma iekārtu tabulās.

Jaunus gaismekļus pieslēgt pie esošajiem barošanas punktiem. Pirms darbu veikšanas precizēt gaismekļu izvietojumu dabā. Darbus veikt Saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīviem. Gaismas ķermeņiem jānodrošina attiecīga izgaismojuma līmeņa sasniegšanu saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīviem un standartiem. Nomainot apgaismojumu, ievērot LR spēkā esošos normatīvus attiecībā uz avārijas apgaismojuma sistēmas nodrošināšanu.

Gadījumā, ja izmantotie gaismekļi ir mazākā izmērā, nekā noradīts projektā, veikt virsmas atjaunošanas darbus pirms jaunā gaismekļa uzstādīšanas (saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem).

Visus esošos gaismekļus (spuldze un gaismas ķermeņus) utilizēt atbilstoši LR prasībām šķirošanas laukumā. Iesniegt attiecīgo deklarāciju pasūtītajam.

Nodrošināt Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Latvijas standartu prasībām par darba vietu izgaismojumu: LVS EN 12464-1. Pēc visu darbu pabeigšanas, veikt testa mērījumus atbilstoši LV standartiem. Nedrīkst izmantot standarta luksometru ar vispārējo λ-aproksimējošo filtru. LED apgaismojuma vidējā līmeņa noteikšanai, ka arī citiem parametriem, nepieciešams izmantot spektrometru, vai cita veida atbilstošu mērinstrumentu. Izmantotājam mērinstrumentam jābūt atbilstoši sertificētām.

- LED gaismekļiem jāatbilst sekojošām izvirzītajām prasībām:

| Parametrs | Pasūtītāja nosacījumi | Pretendenta piedāvājums | Komentārs/Prasība |
| --- | --- | --- | --- |
| Apzīmējums (iekavās noradīts esošais gaismeklis, ko plānots nomainīt) | Tips Nr.5 un Tips nr.10 (Lum.gaismeklis ar 4x18W spuldzēm ar jaunu plafonu) | (nosaukums) | Obligāti ierakstīt nosaukumu un konkrēto artikulu gan specifikācijā, gan tāmē |
| KORPUSS | Esošais gaismeklis |  |  |
| Virsma | Prizmatiskā (paredzēt prizmatisku vāku) |  |  |
| Žilbināšanas novēršanā | Jā (paredzēt prizmatisku vāku) |  | Atbilstoši LVS EN 12464-1 |
| IK aizsardzība, vismaz | IK06 |  |  |
| Izmērs, ne mazāk kā, mm | 600x600x60mm |  |  |
| SPULDZES |  |  | Iesniegt ražotāja specifikācijas, kurās konkrēti izcelt zemāk minētos parametrus |
| Izmērs, ne lielāks kā | d=30mm, l=600mm |  |  |
| Cokols | G13, vai analogs |  |  |
| Nomināla gaismas plūsma | ne mazāk kā 1000 lm |  | Iesniegt ražotāja fotometrisko mērījumu protokolu un .ies (vai analoga) failus* |
| Faktiskā gaismas plūsma | ne mazāk kā 900 lm |  |  |
| Gaismas starojums (grādi) | Simetriskā plāta gaismas plūsma, >120 grādi |  |  |
| Gaismas spektrs (K) | 3000-4000K |  |  |
| Pienākošais spriegums (V) | ~230VAC |  |  |
| Jauda (W) | Ne vairāk kā 4x11W=44W |  |  |
| Gaismas krāsu attēlošanas indekss (CRI) | Ne mazāk kā 80 |  |  |
| Barošanas bloka jaudas korekcija | Ne mazāk kā 0,9 |  |  |
| Spuldzes paredzamais darba laiks | Ne mazāk kā 30 000 stundas |  |  |
| LED temperatūra (Tj) | Ne vairāk kā 60 ⁰C |  |  |
| Pretendenta garantijas laiks | 5 gadi |  |  |
| Atbilstība standartiem: |  |  | Iesniegt ražotāja atbilstības deklarāciju |
| LED MODUĻI, KAS IZMANTOTI SPULDZĒS |  |  | Iesniegt ražotāja specifikācijas, kurās konkrēti izcelt zemāk minētos parametrus |
| Faktiskās strāvas un pieļaujamas strāvas attiecība | ne vairāk kā 100% |  |  |
| Moduļa paredzamais darbības laiks, TM-21 L(70) 6000st | nav mazāks par 35 000 stundām |  | Iesniegt ražotāja LM80 testa protokolu, prognozes aprēķina metodika - TM-21* |
| Krāsu izmaiņas paredzamā darbības laikā, 6000st (Δu'v') | ne vairāk kā 0.007 |  | Iesniegt ražotāja testa protokolu* |

| Parametrs | Pasūtītāja nosacījumi | Pretendenta piedāvājums | Komentārs/Prasība |
| --- | --- | --- | --- |
| Apzīmējums (iekavās noradīts esošais gaismeklis, ko plānots nomainīt) | Tips Nr.9 (Lum.gaismeklis ar 2x36W spuldzēm ar veco plafonu) | (nosaukums) | Obligāti ierakstīt nosaukumu un konkrēto artikulu gan specifikācijā, gan tāmē |
| KORPUSS |  |  | Iesniegt ražotāja specifikācijas, kurās konkrēti izcelt zemāk minētos parametrus |
| Montēšanas veids | Virsbūvējams |  |  |
| Korpusa materiāls | Tērauda loksnes |  |  |
| Krāsa | Balts RAL 9003, pulvērkrāsojums |  |  |
| Virsma | Prizmatiskā |  |  |
| Žilbināšanas novēršanā | Jā |  | Atbilstoši LVS EN 12464-1 |
| Cokols | G13, vai analogs |  |  |
| IP aizsardzība, vismaz | IP40 |  |  |
| IK aizsardzība, vismaz | IK06 |  |  |
| Izmērs, ne mazāk kā, mm | 1200x300x60mm |  |  |
| Atbilstība standartiem: |  |  | Iesniegt ražotāja atbilstības deklarāciju |
| Direktīva 2006/95/EK |  |  |  |
| EN60598 | Jā |  |  |
| EN60529+A1 | Jā |  |  |
| EN50102+A1 | Jā |  |  |
| SPULDZES |  |  | Iesniegt ražotāja specifikācijas, kurās konkrēti izcelt zemāk minētos parametrus |
| Izmērs, ne lielāks kā | d=30mm, l=1200mm |  |  |
| Cokols | G13, vai analogs |  |  |
| Nomināla gaismas plūsma | ne mazāk kā 2000 lm |  | Iesniegt ražotāja fotometrisko mērījumu protokolu un .ies (vai analoga) failus* |
| Faktiskā gaismas plūsma | ne mazāk kā 1800 lm |  |  |
| Gaismas starojums (grādi) | Simetriskā plāta gaismas plūsma, >120 grādi |  |  |
| Gaismas spektrs (K) | 3000-4000K |  |  |
| Pienākošais spriegums (V) | ~230VAC |  |  |
| Jauda (W) | Ne vairāk kā 2x21W=42W |  |  |
| Gaismas krāsu attēlošanas indekss (CRI) | Ne mazāk kā 80 |  |  |
| Barošanas bloka jaudas korekcija | Ne mazāk kā 0,9 |  |  |
| Spuldzes paredzamais darba laiks | Ne mazāk kā 30 000 stundas |  |  |
| LED temperatūra (Tj) | Ne vairāk kā 60 ⁰C |  |  |
| Pretendenta garantijas laiks | 5 gadi |  |  |
| Atbilstība standartiem: |  |  | Iesniegt ražotāja atbilstības deklarāciju |
| LED MODUĻI, KAS IZMANTOTI SPULDZĒS |  |  | Iesniegt ražotāja specifikācijas, kurās konkrēti izcelt zemāk minētos parametrus |
| Faktiskās strāvas un pieļaujamas strāvas attiecība | ne vairāk kā 100% |  |  |
| Moduļa paredzamais darbības laiks, TM-21 L(70) 6000st | nav mazāks par 35 000 stundām |  | Iesniegt ražotāja LM80 testa protokolu, prognozes aprēķina metodika - TM-21* |
| Krāsu izmaiņas paredzamā darbības laikā, 6000st (Δu'v') | ne vairāk kā 0.007 |  | Iesniegt ražotāja testa protokolu* |

| Parametrs | Pasūtītāja nosacījumi | Pretendenta piedāvājums | Komentārs/Prasība |
| --- | --- | --- | --- |
| Apzīmējums (iekavās noradīts esošais gaismeklis, ko plānots nomainīt) | Tips Nr.8 (Lum.gaismeklis ar 2x36W spuldzēm ar jauno plafonu) | (nosaukums) | Obligāti ierakstīt nosaukumu un konkrēto artikulu gan specifikācijā, gan tāmē |
| KORPUSS | Esošais gaismeklis |  |  |
| SPULDZES |  |  | Iesniegt ražotāja specifikācijas, kurās konkrēti izcelt zemāk minētos parametrus |
| Izmērs, ne lielāks kā | d=30mm, l=1200mm |  |  |
| Cokols | G13, vai analogs |  |  |
| Nomināla gaismas plūsma | ne mazāk kā 2000 lm |  | Iesniegt ražotāja fotometrisko mērījumu protokolu un .ies (vai analoga) failus* |
| Faktiskā gaismas plūsma | ne mazāk kā 1800 lm |  |  |
| Gaismas starojums (grādi) | Simetriskā plāta gaismas plūsma, >120 grādi |  |  |
| Gaismas spektrs (K) | 3000-4000K |  |  |
| Pienākošais spriegums (V) | ~230VAC |  |  |
| Jauda (W) | Ne vairāk kā 2x21W=42W |  |  |
| Gaismas krāsu attēlošanas indekss (CRI) | Ne mazāk kā 80 |  |  |
| Barošanas bloka jaudas korekcija | Ne mazāk kā 0,9 |  |  |
| Spuldzes paredzamais darba laiks | Ne mazāk kā 30 000 stundas |  |  |
| LED temperatūra (Tj) | Ne vairāk kā 60 ⁰C |  |  |
| Pretendenta garantijas laiks | 5 gadi |  |  |
| Atbilstība standartiem: |  |  | Iesniegt ražotāja atbilstības deklarāciju |
| LED MODUĻI, KAS IZMANTOTI SPULDZĒS |  |  | Iesniegt ražotāja specifikācijas, kurās konkrēti izcelt zemāk minētos parametrus |
| Faktiskās strāvas un pieļaujamas strāvas attiecība | ne vairāk kā 100% |  |  |
| Moduļa paredzamais darbības laiks, TM-21 L(70) 6000st | nav mazāks par 35 000 stundām |  | Iesniegt ražotāja LM80 testa protokolu, prognozes aprēķina metodika - TM-21* |
| Krāsu izmaiņas paredzamā darbības laikā, 6000st (Δu'v') | ne vairāk kā 0.007 |  | Iesniegt ražotāja testa protokolu* |

| Parametrs | Pasūtītāja nosacījumi | Pretendenta piedāvājums | Komentārs/Prasība |
| --- | --- | --- | --- |
| Apzīmējums (iekavās noradīts esošais gaismeklis, ko plānots nomainīt) | Tips Nr.6. (Lum.gaismeklis ar 2x18W spuldzi un veco korpusu) | (nosaukums) | Obligāti ierakstīt nosaukumu un konkrēto artikulu gan specifikācijā, gan tāmē |
| KORPUSS |  |  | Iesniegt ražotāja specifikācijas, kurās konkrēti izcelt zemāk minētos parametrus |
| Montēšanas veids | Virsbūvējams |  |  |
| Korpusa materiāls | Tērauda loksnes |  |  |
| Krāsa | Balts RAL 9003, pulvērkrāsojums |  |  |
| Virsma | Prizmatiskā |  |  |
| Žilbināšanas novēršanā | Jā |  | Atbilstoši LVS EN 12464-1 |
| Cokols | G13, vai analogs |  |  |
| IP aizsardzība, vismaz | IP40 |  |  |
| IK aizsardzība, vismaz | IK06 |  |  |
| Izmērs, ne mazāk kā, mm | 600x300x60mm |  |  |
| Atbilstība standartiem: |  |  | Iesniegt ražotāja atbilstības deklarāciju |
| Direktīva 2006/95/EK |  |  |  |
| EN60598-1:2009 | Jā |  |  |
| EN60529+A1 | Jā |  |  |
| EN50102+A1 | Jā |  |  |
| SPULDZES |  |  | Iesniegt ražotāja specifikācijas, kurās konkrēti izcelt zemāk minētos parametrus |
| Izmērs, ne lielāks kā | d=30mm, l=600mm |  |  |
| Cokols | G13, vai analogs |  |  |
| Nomināla gaismas plūsma | ne mazāk kā 1000 lm |  | Iesniegt ražotāja fotometrisko mērījumu protokolu un .ies (vai analoga) failus* |
| Faktiskā gaismas plūsma | ne mazāk kā 900 lm |  |  |
| Gaismas starojums (grādi) | Simetriskā plāta gaismas plūsma, >120 grādi |  |  |
| Gaismas spektrs (K) | 3000-4000K |  |  |
| Pienākošais spriegums (V) | ~230VAC |  |  |
| Jauda (W) | Ne vairāk kā 2x11W=22W |  |  |
| Gaismas krāsu attēlošanas indekss (CRI) | Ne mazāk kā 80 |  |  |
| Barošanas bloka jaudas korekcija | Ne mazāk kā 0,9 |  |  |
| Spuldzes paredzamais darba laiks | Ne mazāk kā 30 000 stundas |  |  |
| LED temperatūra (Tj) | Ne vairāk kā 60 ⁰C |  |  |
| Pretendenta garantijas laiks | 5 gadi |  |  |
| Atbilstība standartiem: |  |  | Iesniegt ražotāja atbilstības deklarāciju |
| Direktīva 2004/108/EK |  |  |  |
| LED MODUĻI, KAS IZMANTOTI SPULDZĒS |  |  | Iesniegt ražotāja specifikācijas, kurās konkrēti izcelt zemāk minētos parametrus |
| Faktiskās strāvas un pieļaujamas strāvas attiecība | ne vairāk kā 100% |  |  |
| Moduļa paredzamais darbības laiks, TM-21 L(70) 6000st | nav mazāks par 35 000 stundām |  | Iesniegt ražotāja LM80 testa protokolu, prognozes aprēķina metodika - TM-21* |
| Krāsu izmaiņas paredzamā darbības laikā, 6000st (Δu'v') | ne vairāk kā 0.007 |  | Iesniegt ražotāja testa protokolu* |

| Parametrs | Pasūtītāja nosacījumi | Pretendenta piedāvājums | Komentārs/Prasība |
| --- | --- | --- | --- |
| Apzīmējums (iekavās noradīts esošais gaismeklis, ko plānots nomainīt) | Tips Nr.7. (Lum.gaismeklis tāfelēm 1x36W ar veco korpusu) | (nosaukums) | Obligāti ierakstīt nosaukumu un konkrēto artikulu gan specifikācijā, gan tāmē |
| KORPUSS |  |  | Iesniegt ražotāja specifikācijas, kurās konkrēti izcelt zemāk minētos parametrus |
| Montēšanas veids | Virsbūvējams |  |  |
| Korpusa materiāls | Tērauda loksnes |  |  |
| Krāsa | Balts RAL 9003, pulvērkrāsojums |  |  |
| Virsma | Prizmatiskā |  |  |
| Žilbināšanas novēršanā | Jā |  | Atbilstoši LVS EN 12464-1 |
| Reflektors (tāfeles lampai) | Jā (tāfeles apgaismojums) |  |  |
| Cokols | G13, vai analogs |  |  |
| IP aizsardzība, vismaz | IP40 |  |  |
| IK aizsardzība, vismaz | IK06 |  |  |
| Izmērs, ne mazāk kā, mm | 1200x300x60mm |  |  |
| Atbilstība standartiem: |  |  | Iesniegt ražotāja atbilstības deklarāciju |
| Direktīva 2006/95/EK |  |  |  |
| EN60598-1 | Jā |  |  |
| EN60529+A1 | Jā |  |  |
| EN50102+A1 | Jā |  |  |
| SPULDZES |  |  | Iesniegt ražotāja specifikācijas, kurās konkrēti izcelt zemāk minētos parametrus |
| Izmērs, ne lielāks kā | d=30mm, l=1200mm |  |  |
| Cokols | G13, vai analogs |  |  |
| Nomināla gaismas plūsma | ne mazāk kā 2000 lm |  | Iesniegt ražotāja fotometrisko mērījumu protokolu un .ies (vai analoga) failus* |
| Faktiskā gaismas plūsma | ne mazāk kā 1800 lm |  |  |
| Gaismas starojums (grādi) | Simetriskā plāta gaismas plūsma, >120 grādi |  |  |
| Gaismas spektrs (K) | 3000-4000K |  |  |
| Pienākošais spriegums (V) | ~230VAC |  |  |
| Jauda (W) | Ne vairāk kā 1x21W=21W |  |  |
| Gaismas krāsu attēlošanas indekss (CRI) | Ne mazāk kā 80 |  |  |
| Barošanas bloka jaudas korekcija | Ne mazāk kā 0,9 |  |  |
| Spuldzes paredzamais darba laiks | Ne mazāk kā 30 000 stundas |  |  |
| LED temperatūra (Tj) | Ne vairāk kā 60 ⁰C |  |  |
| Pretendenta garantijas laiks | 5 gadi |  |  |
| Atbilstība standartiem: |  |  | Iesniegt ražotāja atbilstības deklarāciju |
| LED MODUĻI, KAS IZMANTOTI SPULDZĒS |  |  | Iesniegt ražotāja specifikācijas, kurās konkrēti izcelt zemāk minētos parametrus |
| Faktiskās strāvas un pieļaujamas strāvas attiecība | ne vairāk kā 100% |  |  |
| Moduļa paredzamais darbības laiks, TM-21 L(70) 6000st | nav mazāks par 35 000 stundām |  | Iesniegt ražotāja LM80 testa protokolu, prognozes aprēķina metodika - TM-21* |
| Krāsu izmaiņas paredzamā darbības laikā, 6000st (Δu'v') | ne vairāk kā 0.007 |  | Iesniegt ražotāja testa protokolu* |

| Parametrs | Pasūtītāja nosacījumi | Pretendenta piedāvājums | Komentārs/Prasība |
| --- | --- | --- | --- |
| Apzīmējums (iekavās noradīts esošais gaismeklis, ko plānots nomainīt) | Tips Nr.1. (E27 kvēlspuldze ar jaunu korpusu) | (nosaukums) | Obligāti ierakstīt nosaukumu un konkrēto artikulu gan specifikācijā, gan tāmē |
| KORPUSS | Esošais korpuss |  |  |
| SPULDZES |  |  | Iesniegt ražotāja specifikācijas, kurās konkrēti izcelt zemāk minētos parametrus |
| Kupola tips | A19, vai analogs |  |  |
| Cokols | E27, vai analogs |  |  |
| Nomināla gaismas plūsma | ne mazāk kā 800 lm |  |  |
| Gaismas starojums (grādi) | Simetriskā plāta gaismas plūsma, ne mazāk kā 150 grādi |  |  |
| Gaismas spektrs (K) | 2800-3000K |  |  |
| Pienākošais spriegums (V) | ~230VAC |  |  |
| Jauda (W) | Ne vairāk kā 15W |  |  |
| Gaismas krāsu attēlošanas indekss (CRI) | Ne mazāk kā 80 |  |  |
| Barošanas bloka jaudas korekcija | Ne mazāk kā 0,9 |  |  |
| Spuldzes paredzamais darba laiks | Ne mazāk kā 25 000 stundas |  |  |
| Pretendenta garantijas laiks | 5 gadi |  |  |
| Atbilstība standartiem: |  |  | Iesniegt ražotāja atbilstības deklarāciju |
| Direktīva 2004/108/EK |  |  |  |
| EN55015 | Jā |  |  |
| EN61547 | Jā |  |  |
| EN61000-3-2 | Jā |  |  |
| EN61000-3-3 | Jā |  |  |

| Parametrs | Pasūtītāja nosacījumi | Pretendenta piedāvājums | Komentārs/Prasība |
| --- | --- | --- | --- |
| Apzīmējums (iekavās noradīts esošais gaismeklis, ko plānots nomainīt) | Tips Nr.3. (E14 spuldze ar jaunu korpusu) | (nosaukums) | Obligāti ierakstīt nosaukumu un konkrēto artikulu gan specifikācijā, gan tāmē |
| KORPUSS | Esošais korpuss |  |  |
| SPULDZES |  |  | Iesniegt ražotāja specifikācijas, kurās konkrēti izcelt zemāk minētos parametrus |
| Kupola tips | A19, vai analogs |  |  |
| Cokols | E14, vai analogs |  |  |
| Nomināla gaismas plūsma | ne mazāk kā 400 lm |  |  |
| Gaismas starojums (grādi) | Simetriskā plāta gaismas plūsma, ne mazāk kā 150 grādi |  |  |
| Gaismas spektrs (K) | 2800-3000K |  |  |
| Pienākošais spriegums (V) | ~230VAC |  |  |
| Jauda (W) | Ne vairāk kā 10W |  |  |
| Gaismas krāsu attēlošanas indekss (CRI) | Ne mazāk kā 80 |  |  |
| Barošanas bloka jaudas korekcija | Ne mazāk kā 0,9 |  |  |
| Spuldzes paredzamais darba laiks | Ne mazāk kā 25 000 stundas |  |  |
| Pretendenta garantijas laiks | 5 gadi |  |  |
| Atbilstība standartiem: |  |  | Iesniegt ražotāja atbilstības deklarāciju |
| Direktīva 2004/108/EK |  |  |  |
| EN55015 | Jā |  |  |
| EN61547 | Jā |  |  |
| EN61000-3-2 | Jā |  |  |
| EN61000-3-3 | Jā |  |  |

| Parametrs | Pasūtītāja nosacījumi | Pretendenta piedāvājums | Komentārs/Prasība |
| --- | --- | --- | --- |
| Apzīmējums (iekavās noradīts esošais gaismeklis, ko plānots nomainīt) | Tips Nr.2. (E27 kvēlspuldze ar veco korpusu) | (nosaukums) | Obligāti ierakstīt nosaukumu un konkrēto artikulu gan specifikācijā, gan tāmē |
| KORPUSS |  |  | Iesniegt ražotāja specifikācijas, kurās konkrēti izcelt zemāk minētos parametrus |
| Montēšanas veids | Virsbūvējams |  |  |
| Krāsa | Balts, pulvērkrāsojums |  |  |
| Virsma | Pienbalts |  |  |
| Žilbināšanas novēršanā | Jā |  | Atbilstoši LVS EN 12464-1 |
| Cokols | E27, vai analogs |  |  |
| IP aizsardzība, vismaz | IP20 |  |  |
| IK aizsardzība, vismaz | IK06 |  |  |
| Izmērs, ne mazāk kā, mm | D=295, h=110 |  |  |
| Atbilstība standartiem: |  |  | Iesniegt ražotāja atbilstības deklarāciju |
| Direktīva 2006/95/EK |  |  |  |
| EN60598 | Jā |  |  |
| EN60529+A1 | Jā |  |  |
| EN50102+A1 | Jā |  |  |
| SPULDZES |  |  | Iesniegt ražotāja specifikācijas, kurās konkrēti izcelt zemāk minētos parametrus |
| Kupola tips | A19, vai analogs |  |  |
| Cokols | E27, vai analogs |  |  |
| Nomināla gaismas plūsma | ne mazāk kā 800 lm |  |  |
| Gaismas starojums (grādi) | Simetriskā plāta gaismas plūsma, ne mazāk kā 150 grādi |  |  |
| Gaismas spektrs (K) | 2800-3000K |  |  |
| Pienākošais spriegums (V) | ~230VAC |  |  |
| Jauda (W) | Ne vairāk kā 15W |  |  |
| Gaismas krāsu attēlošanas indekss (CRI) | Ne mazāk kā 80 |  |  |
| Barošanas bloka jaudas korekcija | Ne mazāk kā 0,9 |  |  |
| Spuldzes paredzamais darba laiks | Ne mazāk kā 25 000 stundas |  |  |
| Pretendenta garantijas laiks | 5 gadi |  |  |
| Atbilstība standartiem: |  |  | Iesniegt ražotāja atbilstības deklarāciju |
| Direktīva 2004/108/EK |  |  |  |
| EN55015 | Jā |  |  |
| EN61547 | Jā |  |  |
| EN61000-3-2 | Jā |  |  |
| EN61000-3-3 | Jā |  |  |

| Parametrs | Pasūtītāja nosacījumi | Pretendenta piedāvājums | Komentārs/Prasība |
| --- | --- | --- | --- |
| Apzīmējums (iekavās noradīts esošais gaismeklis, ko plānots nomainīt) | Tips Nr.4. (Halogēna prožektors 250W) | (nosaukums) | Obligāti ierakstīt nosaukumu un konkrēto artikulu gan specifikācijā, gan tāmē |
| KORPUSS |  |  | Iesniegt ražotāja specifikācijas, kurās konkrēti izcelt zemāk minētos parametrus |
| Montēšanas veids | Virsbūvējams |  |  |
| Krāsa | Balts |  |  |
| Virsma | Caurspīdīga |  |  |
| IK aizsardzība, vismaz | IK06 |  |  |
| Izmērs, aptuveni, mm | 290x360x100mm |  |  |
| Atbilstība standartiem: |  |  | Iesniegt ražotāja atbilstības deklarāciju |
| Direktīva 2006/95/EK |  |  |  |
| EN60598 | Jā |  |  |
| EN60529+A1 | Jā |  |  |
| EN50102+A1 | Jā |  |  |
| SPULDZES |  |  | Iesniegt ražotāja specifikācijas, kurās konkrēti izcelt zemāk minētos parametrus |
| Nomināla gaismas plūsma | ne mazāk kā 4000 lm |  |  |
| Gaismas starojums (grādi) | Simetriskā plāta gaismas plūsma, ne mazāk kā 140 grādi |  |  |
| Gaismas spektrs (K) | 3000-4000K |  |  |
| Pienākošais spriegums (V) | ~230VAC |  |  |
| Jauda (W) | Ne vairāk kā 50W |  |  |
| Gaismas krāsu attēlošanas indekss (CRI) | Ne mazāk kā 60 |  |  |
| Spuldzes paredzamais darba laiks | Ne mazāk kā 25 000 stundas |  |  |
| Pretendenta garantijas laiks | 5 gadi |  |  |
| Atbilstība standartiem: |  |  | Iesniegt ražotāja atbilstības deklarāciju |
| Direktīva 2004/108/EK |  |  |  |
| EN55015 | Jā |  |  |
| EN61547 | Jā |  |  |
| EN61000-3-2 | Jā |  |  |
| EN61000-3-3 | Jā |  |  |

* Visus ar zvaigznīti atzīmētos dokumentus iesniegt elektroniskā veidā uz datu nesēja kopā ar tehnisko piedāvājumu.

- Minimālās apgaismojuma prasības:

Nodrošināt Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Latvijas standartu prasībām par darba vietu izgaismojumu: LVS EN 12464-1. Pēc visu darbu pabeigšanas, veikt testa mērījumus atbilstoši LV standartiem. Nedrīkst izmantot standarta luksometru ar vispārējo λ-aproksimējošo filtru. LED apgaismojuma vidējā līmeņa noteikšanai, ka arī citiem parametriem, nepieciešams izmantot spektroradiometru, vai cita veida atbilstošu mērinstrumentu. Izmantotājam mērinstrumentam jābūt atbilstoši sertificētām.

- Gaismekļi atbilst LR spēkā esošajiem standartiem (vai standartu ekvivalentiem):

| LVS EN 60598 | LVS EN 60598-2 | LVS EN 62031 | LVS EN 61347-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| LVS EN 61347 | LVS EN 62493; | LVS EN 62471 |  |

- Citas prasības:

Visus esošos gaismekļus (spuldze un gaismas ķermeņus) utilizēt atbilstoši LR prasībām šķirošanas laukumā. Iesniegt attiecīgo deklarāciju pasūtītajam.

Katra jaunā gaismekļa kopēja jauda nedrīkst pārsniegt tabula noradīto vērtību, pretēja gadījumā Pasūtītājs nespēs nodrošināt nepieciešamo projekta energoefektivitāti.